## Лист2
Data
Марка кабеля | Сумма по полю в | Сумма по полю в кабель- | Сумма по полю в провол. | Сумма по полю в трубе
FTP 4x2х0,5 |  |  | 4
КГBBнг(А)-FRLS 3х4 |  |  |  | 12
КГBBнг(А)-LS 3х1,5 |  | 4 | 7 | 30
КГВВнг(А)-FRLS 2х1,5 |  | 2
КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 2 | 17
КГВВнг(А)-FRLS 4х1,5 |  |  |  | 32
КГВВнг(А)-LS 1х95 | 145.5 |  | 140
КГВВнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | 4
КГВВнг(А)-LS 3х2,5 | 4 | 84.5 | 32
КГВВнг(А)-LS 3х6 |  | 2 | 4
КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 30
КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 235
КГВВнг(А)-LS 5х4 | 4 |  | 1
КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 105
МКЭШнг(А)-LS 2х1 | 5 |  | 12
МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | 4 | 2 | 5
МКЭШнг(А)-LS 5х1 |  |  | 8
ПУГВ-1x6
ПУГВнг(А)-LS-1x2,5
ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 37
ПУГВнг(А)-LS-1x6 |  |  | 180
(empty)
Total Result | 162.5 | 96.5 | 821 | 74

## Спецификация оборудования, изде
№ провода, кабеля | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  |  | Прокладка кабеля, (м) | [6 empty] | Общая длина кабеля, (м) | Примечание
| Обозначение | Этаж | Пом. | Обозначение | Этаж | Пом. |  | в сплошном лотке | в кабель- канале | в провол. лотке | в трубе ПВХ | в гофр. трубе | в щите | открыто
№ провода, кабеля | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [6 empty] | Общая длина кабеля, (м) | Примечание
| Обозначение | Этаж | Пом. | Обозначение | Этаж | Пом. |  | в сплошном лотке | в кабель- канале | в провол. лотке | в трубе ПВХ | в гофр. трубе | в щите | открыто
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Марка кабеля | в сплошном лотке | в кабель- канале | в провол. лотке | в трубе ПВХ | в гофр. трубе | в щите | открыто | Столбец8
П1.1 1L1.1 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1L2.1 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1L3.1 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1N | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1L1.2 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1L2.2 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 1L3.2 | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 2N | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.1 PE | Щит ВУ-1 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L1.1 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L2.1 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L3.1 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 1N | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L1.2 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L2.2 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2L3.2 | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 2N | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.2 PE | Щит ВУ-2 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L1.1 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L2.1 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L3.1 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 1N | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L1.2 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L2.2 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 3L3.2 | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 2N | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
П1.3 PE | Щит ВУ-3 |  |  | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
ЩГП-ПЭСПЗ/1 | ВРУ/ЩГП Ввод 1 |  |  | ПЭСПЗ Ввод 1 |  |  | КГBBнг(А)-FRLS 3х4 |  |  |  | 4 |  | 2.5 |  | 6.5
ЩГП- ПЭСПЗ/2 | ВРУ/ЩГП Ввод 2 |  |  | ПЭСПЗ Ввод 2 |  |  | КГBBнг(А)-FRLS 3х4 |  |  |  | 4 |  | 2.5 |  | 6.5
ЩГП- ПЭСПЗ/3 | ВРУ/ЩГП Ввод 3 |  |  | ПЭСПЗ Ввод 3 |  |  | КГBBнг(А)-FRLS 3х4 |  |  |  | 4 |  | 2.5 |  | 6.5
ЩГП-ИБП1 1.1.L1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ИБП1 1.1.L2 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ИБП1 1.1.L3 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ИБП1 1.N | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ИБП1 PE | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ИБП1 к1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | МКЭШнг(А)-LS 2х1 | 2.5 |  | 5.5 |  |  | 3 |  | 11
ЩГП-ЩБП1 1.1.L1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 10
ЩГП-ЩБП1 1.1.L2 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 10
ЩГП-ЩБП1 1.1.L3 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 10
ЩГП-ЩБП1 1.N | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 10
ЩГП-ЩБП1 PE | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 10
ЩГП-ЭН.К1 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель кондиционера К1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 9
ЩГП-ЭН.К2/П.К2 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель/ пароувлажнитель кондиционера К2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 10
ЩГП-ЭН.К3 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель кондиционера К3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 11
ЩГП-S1 | ВРУ/ЩГП |  |  | Рабочее освещение |  |  | КГBBнг(А)-LS 3х1,5 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2 |  | 37
ЩГП-S2 | ВРУ/ЩГП |  |  | Наружное освещение |  |  | КГBBнг(А)-LS 3х1,5 |  | 2 | 4 |  | 3 | 2 |  | 11
ЩГП-ТЗ | ВРУ/ЩГП |  |  | Тепловая завеса |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х6 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  | 8
ЩГП-ЭК1/2/3 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электроконвекторы ЭК1, ЭК2, ЭК3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 |  | 13.5 | 8 |  |  | 2 |  | 23.5
ЩГП-ЭК4/5/6 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электроконвекторы ЭК4, ЭК5, ЭК6 |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 |  | 27.5 | 8 |  |  | 2 |  | 37.5
ЩГП-БР1/4 | ВРУ/ЩГП |  |  | Розетки бытовые, группы БР1- БР4 |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 |  | 23 | 8 |  |  | 2 |  | 33
ЩГП-БР5/7 | ВРУ/ЩГП |  |  | Розетки бытовые, группы БР5- БР7 |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 |  | 20.5 | 7 |  |  | 2 |  | 29.5
ЩГП-ВУ3(ГК) | ВРУ/ЩГП |  |  | Греющий кабель. ВУ-3 |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 7
ЩГП-ИБП2 1.1.L1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ИБП2 1.1.L2 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ИБП2 1.1.L3 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ИБП2 1.N | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ИБП2 PE | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ИБП2 к1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ИБП1 |  |  | МКЭШнг(А)-LS 2х1 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 3 |  | 12
ЩГП-ЩБП2 1.1.L1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 7.5
ЩГП-ЩБП2 1.1.L2 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 7.5
ЩГП-ЩБП2 1.1.L3 | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 7.5
ЩГП-ЩБП2 1.N | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 7.5
ЩГП-ЩБП2 PE | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩБП2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 4.5 |  |  | 3 |  | 7.5
ЩГП-ЭН.К4/П.К4 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель/ пароувлажнитель кондиционера К4 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 12
ЩГП-ЭН.К5 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель кондиционера К5 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 11 |  |  | 2 |  | 13
ЩГП-ЭН.К6/П.К6 | ВРУ/ЩГП |  |  | Электронагреватель/ пароувлажнитель кондиционера К6 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 13 |  |  | 2 |  | 15
ЩГП-ЩСН ДГУ | ВРУ/ЩГП |  |  | Щит ВУ-3. Питание ЩСН ДГУ |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х4 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
ЩГП-ДГУ к1 | ВРУ/ЩГП |  |  | Щит ВУ-3 Сигнальный кабель к ДГУ |  |  | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 8
ЩГП-ПЭСПЗ.к.1 | ВРУ/ЩГП |  |  | ПЭСПЗ |  |  | МКЭШнг(А)-LS 5х1 |  |  | 4 |  |  | 2.5 |  | 6.5
ЩГП-ПЭСПЗ.к.2 | ВРУ/ЩГП |  |  | ПЭСПЗ |  |  | МКЭШнг(А)-LS 5х1 |  |  | 4 |  |  | 2.5 |  | 6.5
ИБП1-АКБ к1 | ИБП1 |  |  | АКБ1 |  |  | FTP 4x2х0,5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ИБП2-АКБ к2 | ИБП2 |  |  | АКБ2 |  |  | FTP 4x2х0,5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ИБП1-АКБ1 BAT+ | ИБП1 |  |  | АКБ1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ИБП1-АКБ1 BAT- | ИБП1 |  |  | АКБ1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ИБП2-АКБ2 BAT+ | ИБП2 |  |  | АКБ2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ИБП2-АКБ2 BAT- | ИБП2 |  |  | АКБ2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 1х95 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7
ЩБП1-ТШ1.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ1. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 8
ЩБП1-ТШ2.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ2. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 9
ЩБП1-ТШ3.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ3. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 7.5 |  |  | 2 |  | 9.5
ЩБП1-ТШ4.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ4. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 8.5 |  |  | 2 |  | 10.5
ЩБП1-ТШ5.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ5. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 9.5 |  |  | 2 |  | 11.5
ЩБП1-ТШ6.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ6. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 12
ЩБП1-ТШ7.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ7. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 10.5 |  |  | 2 |  | 12.5
ЩБП1-ТШ8.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ8. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 11.5 |  |  | 2 |  | 13.5
ЩБП1-ТШ9.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ9. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 14
ЩБП1-ТШ10.А | ЩБП1 |  |  | Стойка ТШ10. Блок распределения питания А |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 13.5 |  |  | 2 |  | 15.5
ЩБП1-К1.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К1.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 6.5 |  |  | 2 |  | 8.5
К1.1-К1.2 | Внутренний блок кондиционера К1.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К1.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-К2.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К2.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 7.5 |  |  | 2 |  | 9.5
К2.1-К2.2 | Внутренний блок кондиционера К2.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К2.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-К3.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К3.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 8.5 |  |  | 2 |  | 10.5
К3.1-К3.2 | Внутренний блок кондиционера К3.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К3.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-К4.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К4.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 10.5 |  |  | 2 |  | 12.5
К4.1-К4.2 | Внутренний блок кондиционера К4.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К4.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-К5.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К5.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 11.5 |  |  | 2 |  | 13.5
К5.1-К5.2 | Внутренний блок кондиционера К5.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К5.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-К6.1 | ЩБП1 |  |  | Внутренний блок кондиционера К6.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 12.5 |  |  | 2 |  | 14.5
К6.1-К6.2 | Внутренний блок кондиционера К6.1 |  |  | Наружный блок кондиционера К6.2 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 5 |  | 5 | 2 |  | 12 | полиамидная труба по лотку
ЩБП1-ЩГП/БП | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩГП/БП |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 5
ЩБП1-ЩАУ/БП | ВРУ/ЩГП |  |  | ЩАУ/БП |  |  | КГВВнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 5
ЩБП2-ТШ1.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ1. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 4.5 |  |  | 2 |  | 6.5
ЩБП2-ТШ2.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ2. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 5.5 |  |  | 2 |  | 7.5
ЩБП2-ТШ3.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ3. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 8
ЩБП2-ТШ4.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ4. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 9
ЩБП2-ТШ5.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ5. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 10
ЩБП2-ТШ6.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ6. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 8.5 |  |  | 2 |  | 10.5
ЩБП2-ТШ7.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ7. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 11
ЩБП2-ТШ8.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ8. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 12
ЩБП2-ТШ9.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ9. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 10.5 |  |  | 2 |  | 12.5
ЩБП2-ТШ10.В | ЩБП2 |  |  | Стойка ТШ10. Блок распределения питания В |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 14
ЩБП2-К1.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К1.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 7
ЩБП2-К2.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К2.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 8
ЩБП2-К3.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К3.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 9
ЩБП2-К4.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К4.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 11
ЩБП2-К5.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К5.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 12
ЩБП2-К6.1 | ЩБП2 |  |  | Внутренний блок кондиционера К6.1 |  |  | КГВВнг(А)-LS 5х6 |  |  | 11 |  |  | 2 |  | 13
ПЭСПЗ/G1 | ПЭСПЗ |  |  | МИП-24 исп.20. ШПС |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 6
ПЭСПЗ/G2 | ПЭСПЗ |  |  | МИП-24 исп.20. ШПС |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  | 4.5 |  |  | 2 |  | 6.5
ПЭСПЗ/G3 | ПЭСПЗ |  |  | МИП-12 исп.20. ШТСО |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  | 3.5 |  |  | 2 |  | 5.5
ПЭСПЗ/ARK1 | ПЭСПЗ |  |  | ППКУП «Сириус» |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 2 | 5 |  |  | 2 |  | 9
ПЭСПЗ/SA | ПЭСПЗ |  |  | Аварийное освещение безопасности (8хCenter) |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 4х1,5 |  |  |  | 32 | 2 | 2 |  | 36
|  |  |  | Линия к выключателю SA. Аварийное освещение безопасности |  |  | КГВВнг(А)-FRLS 2х1,5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4
| ст. полоса от наружного контура заземления |  |  | Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 | [5 empty] | 2 | 3 | 5
| Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | Опорный узел заземления ОУЗ-1 (технологический отсек) |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
| Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | Опорный узел заземления ОУЗ-2 (аппаратный зал) |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 10
| Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | Опорный узел заземления ОУЗ-3 (аппаратный зал) |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 16
| Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | Корпус стеллажа АКБ1 |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 6 |  |  | 3 |  | 9
| Шина PE ВРУ/ЩГП |  |  | Корпус стеллажа АКБ2 |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x50 |  |  | 7 |  |  | 3 |  | 10
| Дополнительная система заземления и уравн. потенциалов |  |  | Корпуса оборудования, лотки, металлоконструкции (внутри МЦОД) |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x6 |  |  | 180 |  |  | 40 |  | 220
| Дополнительная система заземления и уравн. потенциалов |  |  | Корпуса оборудования, лотки, металлоконструкции (снаружи МЦОД) |  |  | ПУГВ-1x6 | [6 empty] | 30 | 30
| Дополнительная система заземления и уравн. потенциалов |  |  | Корпуса оборудования установленного внутри телекоммуникационных стоек |  |  | ПУГВнг(А)-LS-1x2,5 | [5 empty] | 135 |  | 135
ЩГП-S2/BL | ВРУ/ЩГП |  |  | К фотореле (BL) наружного освещения |  |  | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 |  | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 10
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 1х95 | 145.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 161 | 0 | 446.5
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 1х50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 1х35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 1х25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 5х6 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 129
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 5х4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 5х2,5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 52 | 0 | 287
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 5х1,5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 12 | 0 | 72
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 3х6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 3х4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 3х2,5 | 4 | 84.5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130.5
[7 empty] | КГBBнг(А)-LS 2х2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 3х1,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10
[7 empty] | КГВВнг(А)-LS 2х1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КГBBнг(А)-FRLS 3х4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7.5 | 0 | 19.5
[7 empty] | КГВВнг(А)-FRLS 4х1,5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 36
[7 empty] | КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27
[7 empty] | КГВВнг(А)-FRLS 2х1,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | FTP 4x2х0,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14
[7 empty] | МКЭШнг(А)-LS 2х1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23
[7 empty] | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18
[7 empty] | МКЭШнг(А)-LS 5х1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ПУГВнг(А)-LS-1x50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 | 3 | 54
[7 empty] | ПУГВнг(А)-LS-1x6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 40 | 0 | 220
[7 empty] | ПУГВ-1x6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
[7 empty] | ПУГВнг(А)-LS-1x2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135
[7 empty] | Общий итог | 162.5 | 92.5 | 814 | 44 | 34 | 504.5 | 33 | 1684.5